## Hoja1 (hidden)
CALCULO DE CAÑERIAS
DESARROLLADO POR :ING ANTONIO VIRARDI
VELOCIDADES RECOMENDADAS m/seg
| AGUA y LIQUIDOS |  |  | VAPOR SATURADO=35/40
| ASPIRACION=0,5/1 |  |  | VAPOR SOBRECALENTADO=45/50
| IMPULSION=1/3 |  |  | AIRE COMPRIMIDO=7/10
| FUEL OIL |  |  | GAS NATURAL=30/40
| ASPIRACION=0,3/0,5 |  |  | VACIO=100
IMPULSION=0,5/1,5
| AGUA O LIQUIDOS |  |  |  | GAS NAT,AIRE Y OTROS
FLUIDO |  | AGUA |  | FLUIDO |  | GAS
CAUDAL(M3/H) |  | 10 |  | PRESION (KG/CM2) |  | 45
VELOCIDAD(M/S) |  | 1.5 |  | CAUDAL(NM3/H) |  | 2000
|  |  |  | TEMPERATURA(GR C) |  | 30
DIAM INTER CALC(MM) |  | 48.5414 |  | VELOCIDAD(M/S) |  | 30
DIAM;SCH ADOPTADO |  | 2''SCH 40 |  | DIAM INTER CALC(MM) |  | 24.2333
DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 52.5 |  | DIAM;SCH ADOPTADO |  | 1''SCH 40
ESPESOR(MM) |  | 3.91 |  | DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 26.6
VELOCID RECAL(M/S)(1) |  | 1.2823 |  | ESPESOR(MM) |  | 3.38
|  |  |  | VELOCID RECAL(M/S)(1) |  | 24.8991
| PRESION MAXIMA SOPORTADA |  |  |  | PRESION MAXIMA SOPORTADA
| SA 106 /SA 53 (KG/CM2) |  |  |  | SA 106 /SA 53 (KG/CM2)
| GRADO A | GRADO B | TEMP MAX |  | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX
| 51.1 | 63.7 | 343 GR C |  | 88.9 | 110.6 | 343 GR C
| VAPOR SATURADO |  |  |  | VAPOR SOBRECALENTADO
CAUDAL(KG/H) |  |  | 20000 | CAUDAL(KG/H) |  |  | 45000
PRESION MANOMETRICA(KG/CM2) |  |  | 10 | PRESION MANOMETRICA(KG/CM2) |  |  | 60
VELOCIDAD(M/S) |  |  | 35 | TEMPERATURA CORRESP(GR C) |  |  | 380
|  |  |  | VOLUMEN ESPECIFICO(M3/KG) |  |  | 0.0721
VOLUMEN ESPECIFICO(M3/KG) |  |  | 0.1807 | VELOCIDAD(M/S) |  |  | 40
TEMPERATURA CORRESP(GR C) |  |  | 183.204
DIAM INTER CALC(MM) |  |  | 191.0372 | DIAM INTER CALC(MM) |  |  | 169.3175
DIAM;SCH ADOPTADO |  |  | 8''SCH40 | DIAM;SCH ADOPTADO |  |  | 8''SCH40
DIAM INT ADOP(MM)(1) |  |  | 203 | DIAM INT ADOP(MM)(1) |  |  | 203
ESPESOR(MM) |  |  | 8.18 | ESPESOR(MM) |  |  | 8.18
ALTERN SCH XS -DIAM INTER(MM) |  |  | 194 | ALTERN SCH XS -DIAM INTER(MM) |  |  | 194
ESPESOR(MM) |  |  | 12.7 | ESPESOR(MM) |  |  | 12.7
VELOCIDAD DE RECALCULO(M/S)(1) |  |  | 30.9964 | VELOCIDAD DE RECALCULO(M/S)(1) |  |  | 27.8273
| PRESION MAXIMA SOPORTADA |  |  |  | PRESION MAXIMA SOPORTADA
| MATERIAL:SA 106 /SA 53 (KG/CM2) |  |  |  | MATERIAL:SA 106 /SA 53 (KG/CM2)
| GRADO A | GRADO B | TEMP MAX |  | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX
SCH 40 | 43.4 | 53.9 | 343 GR C | SCH XS | 67.2 | 81.2 | 399 GR C
SCH XS | 67.2 | 81.2 | 399 GR C | SCH 40 | 43.4 | 53.9 | 343 GR C
TABLA DE VAPOR SATURADO
PRESION | TEMPERAT | VOL ESPEC |  | PRESION | TEMPERAT | VOL ESPEC
KG/Cm2 | Gr C | M3/kg |  | KG/Cm2 | Gr C | M3/kg
[5 empty] | 99.087 | 1.725
1 | 99.087 | 1.725 |  | 1 | 101.764 | 1.578
1.1 | 101.764 | 1.578 |  | 1.1 | 104.246 | 1.454
1.2 | 104.246 | 1.454 |  | 1.2 | 106.563 | 1.35
1.3 | 106.563 | 1.35 |  | 1.3 | 108.738 | 1.259
1.4 | 108.738 | 1.259 |  | 1.4 | 110.788 | 1.18
1.5 | 110.788 | 1.18 |  | 1.5 | 112.728 | 1.111
1.6 | 112.728 | 1.111 |  | 1.6 | 114.572 | 1.05
1.7 | 114.572 | 1.05 |  | 1.7 | 116.329 | 0.9952
1.8 | 116.329 | 0.9952 |  | 1.8 | 118.007 | 0.9461
1.9 | 118.007 | 0.9461 |  | 1.9 | 119.615 | 0.9018
2 | 119.615 | 0.9018 |  | 2 | 121.158 | 0.8615
2.1 | 121.158 | 0.8615 |  | 2.1 | 122.643 | 0.8248
2.2 | 122.643 | 0.8248 |  | 2.2 | 124.073 | 0.7912
2.3 | 124.073 | 0.7912 |  | 2.3 | 125.454 | 0.7602
2.4 | 125.454 | 0.7602 |  | 2.4 | 126.788 | 0.7317
2.5 | 126.788 | 0.7317 |  | 2.5 | 128.08 | 0.7053
2.6 | 128.08 | 0.7053 |  | 2.6 | 129.332 | 0.6808
2.7 | 129.332 | 0.6808 |  | 2.7 | 130.547 | 0.658
2.8 | 130.547 | 0.658 |  | 2.8 | 131.728 | 0.6367
2.9 | 131.728 | 0.6367 |  | 2.9 | 132.875 | 0.6168
3 | 132.875 | 0.6168 |  | 3 | 133.993 | 0.5981
3.1 | 133.993 | 0.5981 |  | 3.1 | 135.081 | 0.5805
3.2 | 135.081 | 0.5805 |  | 3.2 | 136.142 | 0.564
3.3 | 136.142 | 0.564 |  | 3.3 | 137.178 | 0.5484
3.4 | 137.178 | 0.5484 |  | 3.4 | 138.189 | 0.5337
3.5 | 138.189 | 0.5337 |  | 3.5 | 139.177 | 0.5198
3.6 | 139.177 | 0.5198 |  | 3.6 | 140.143 | 0.5066
3.7 | 140.143 | 0.5066 |  | 3.7 | 141.089 | 0.494
3.8 | 141.089 | 0.494 |  | 3.8 | 142.014 | 0.4821
3.9 | 142.014 | 0.4821 |  | 3.9 | 142.921 | 0.4708
4 | 142.921 | 0.4708 |  | 4 | 143.809 | 0.46
4.1 | 143.809 | 0.46 |  | 4.1 | 144.681 | 0.4497
4.2 | 144.681 | 0.4497 |  | 4.2 | 145.536 | 0.4398
4.3 | 145.536 | 0.4398 |  | 4.3 | 146.375 | 0.4304
4.4 | 146.375 | 0.4304 |  | 4.4 | 147.198 | 0.4214
4.5 | 147.198 | 0.4214 |  | 4.5 | 148.008 | 0.4128
4.6 | 148.008 | 0.4128 |  | 4.6 | 148.803 | 0.4015
4.7 | 148.803 | 0.4015 |  | 4.7 | 149.583 | 0.3966
4.8 | 149.583 | 0.3966 |  | 4.8 | 150.054 | 0.389
4.9 | 150.054 | 0.389 |  | 4.9 | 150.11 | 0.3816
5 | 150.11 | 0.3816 |  | 5 | 152.587 | 0.3678
5.2 | 152.587 | 0.3678 |  | 5.2 | 154.019 | 0.354
5.4 | 154.019 | 0.354 |  | 5.4 | 155.41 | 0.343
5.6 | 155.41 | 0.343 |  | 5.6 | 156.461 | 0.3318
5.8 | 156.461 | 0.3318 |  | 5.8 | 158.076 | 0.3213
6 | 158.076 | 0.3213 |  | 6 | 159.357 | 0.3115
6.2 | 159.357 | 0.3115 |  | 6.2 | 160.604 | 0.3023
6.4 | 160.604 | 0.3023 |  | 6.4 | 161.821 | 0.2937
6.6 | 161.821 | 0.2937 |  | 6.6 | 163.01 | 0.2855
6.8 | 163.01 | 0.2855 |  | 6.8 | 164.7 | 0.2778
7 | 164.7 | 0.2778 |  | 7 | 165.095 | 0.2705
7.2 | 165.095 | 0.2705 |  | 7.2 | 166.115 | 0.2635
7.4 | 166.115 | 0.2635 |  | 7.4 | 167.301 | 0.257
7.6 | 167.301 | 0.257 |  | 7.6 | 168.565 | 0.2507
7.8 | 168.565 | 0.2507 |  | 7.8 | 169.607 | 0.2448
8 | 169.607 | 0.2448 |  | 8 | 170.629 | 0.2391
8.2 | 170.629 | 0.2391 |  | 8.2 | 171.632 | 0.2337
8.4 | 171.632 | 0.2337 |  | 8.4 | 172.616 | 0.2285
8.6 | 172.616 | 0.2285 |  | 8.6 | 173.581 | 0.2236
8.8 | 173.581 | 0.2236 |  | 8.8 | 174.53 | 0.2188
9 | 174.53 | 0.2188 |  | 9 | 175.462 | 0.2143
9.2 | 175.462 | 0.2143 |  | 9.2 | 176.378 | 0.21
9.4 | 176.378 | 0.21 |  | 9.4 | 177.279 | 0.2058
9.6 | 177.279 | 0.2058 |  | 9.6 | 178.166 | 0.2018 |  | 0.1732 | 185.175
9.8 | 178.166 | 0.2018 |  | 9.8 | 179.038 | 0.1979 |  | 0.1807 | 183.204
10 | 179.038 | 0.1979 |  | 10 | 181.16 | 0.1889 | 0 | 0.1807 | 183.204
10.5 | 181.16 | 0.1889 |  | 10.5 | 183.204 | 0.1807 | 0
11 | 183.204 | 0.1807 |  | 11 | 185.175 | 0.1732 |  | 11
11.5 | 185.175 | 0.1732 |  | 11.5 | 187.081 | 0.1663 |  | 11
12 | 187.081 | 0.1663 |  | 12 | 188.916 | 0.1599 |  | 0.1807 | 183.204
12.5 | 188.916 | 0.1599 |  | 12.5 | 190.713 | 0.154 |  | 0.1807 | 183.204
13 | 190.713 | 0.154 |  | 13 | 192.447 | 0.1485 |  | 0.1807 | 183.204
13.5 | 192.447 | 0.1485 |  | 13.5 | 194.132 | 0.1434 | 0.1807
14 | 194.132 | 0.1434 |  | 14 | 195.772 | 0.1386 | 183.204
14.5 | 195.772 | 0.1386 |  | 14.5 | 197.365 | 0.1342
15 | 197.365 | 0.1342 |  | 15 | 193.919 | 0.13 |  | NO EXISTE
15.5 | 193.919 | 0.13 |  | 15.5 | 200.434 | 0.126
16 | 200.434 | 0.126 |  | 16 | 201.913 | 0.1223
16.5 | 201.913 | 0.1223 |  | 16.5 | 203.357 | 0.1189
17 | 203.357 | 0.1189 |  | 17 | 204.76 | 0.1156
17.5 | 204.76 | 0.1156 |  | 17.5 | 206.149 | 0.1124
18 | 206.149 | 0.1124 |  | 18 | 207.3 | 0.1095
18.5 | 207.3 | 0.1095 |  | 18.5 | 209.823 | 0.1067
19 | 209.823 | 0.1067 |  | 19 | 210.119 | 0.104
19.5 | 210.119 | 0.104 |  | 19.5 | 211.39 | 0.1015
20 | 211.39 | 0.1015 |  | 20 | 212.636 | 0.09903
20.5 | 212.636 | 0.09903 |  | 20.5 | 213.359 | 0.09672
21 | 213.359 | 0.09672 |  | 21 | 215.059 | 0.09452
21.5 | 215.059 | 0.09452 |  | 21.5 | 216.238 | 0.09241
22 | 216.238 | 0.09241 |  | 22 | 217.397 | 0.09039
22.5 | 217.397 | 0.09039 |  | 22.5 | 218.535 | 0.08845
23 | 218.535 | 0.08845 |  | 23 | 219.635 | 0.0866
23.5 | 219.635 | 0.0866 |  | 23.5 | 220.757 | 0.08482
24 | 220.757 | 0.08482 |  | 24 | 221.84 | 0.08311
24.5 | 221.84 | 0.08311 |  | 24.5 | 222.907 | 0.08117
25 | 222.907 | 0.08117 |  | 25 | 223.958 | 0.07988
25.5 | 223.958 | 0.07988 |  | 25.5 | 224.992 | 0.07836
26 | 224.992 | 0.07836 |  | 26 | 226.012 | 0.0768
26.5 | 226.012 | 0.0768 |  | 26.5 | 227.017 | 0.07548
27 | 227.017 | 0.07548 |  | 27 | 228.007 | 0.07411
27.5 | 228.007 | 0.07411 |  | 27.5 | 228.984 | 0.0727
28 | 228.984 | 0.0727 |  | 28 | 229.947 | 0.07152
28.5 | 229.947 | 0.07152 |  | 28.5 | 230.898 | 0.07029
29 | 230.898 | 0.07029 |  | 29 | 231.835 | 0.0691
29.5 | 231.835 | 0.0691 |  | 29.5 | 232.761 | 0.06794
30 | 232.761 | 0.06794 |  | 30 | 234.578 | 0.06574
31 | 234.578 | 0.06574 |  | 31 | 236.349 | 0.06368
32 | 236.349 | 0.06368 |  | 32 | 238.079 | 0.06173
33 | 238.079 | 0.06173 |  | 33 | 239.769 | 0.0599
34 | 239.769 | 0.0599 |  | 34 | 241.421 | 0.05817
35 | 241.421 | 0.05817 |  | 35 | 243.038 | 0.5653
36 | 243.038 | 0.5653 |  | 36 | 244.62 | 0.05497
37 | 244.62 | 0.05497 |  | 37 | 246.17 | 0.0535
38 | 246.17 | 0.0535 |  | 38 | 247.589 | 0.05209
39 | 247.589 | 0.05209 |  | 39 | 249.178 | 0.05076
40 | 249.178 | 0.05076 |  | 40 | 250.639 | 0.04949
41 | 250.639 | 0.04949 |  | 41 | 252.073 | 0.04827
42 | 252.073 | 0.04827 |  | 42 | 253.481 | 0.04711
43 | 253.481 | 0.04711 |  | 43 | 254.865 | 0.046
44 | 254.865 | 0.046 |  | 44 | 256.224 | 0.04494
45 | 256.224 | 0.04494 |  | 45 | 257.561 | 0.04392
46 | 257.561 | 0.04392 |  | 46 | 258.875 | 0.04295
47 | 258.875 | 0.04295 |  | 47 | 260.168 | 0.04201
48 | 260.168 | 0.04201 |  | 48 | 261.441 | 0.04111
49 | 261.441 | 0.04111 |  | 49 | 262.694 | 0.04025
50 | 262.694 | 0.04025 |  | 50 | 263.929 | 0.03942
51 | 263.929 | 0.03942 |  | 51 | 263.144 | 0.03862
52 | 263.144 | 0.03862 |  | 52 | 266.343 | 0.03784
53 | 266.343 | 0.03784 |  | 53 | 267.524 | 0.0371
54 | 267.524 | 0.0371 |  | 54 | 268.688 | 0.03638
55 | 268.688 | 0.03638 |  | 55 | 269.836 | 0.03569
56 | 269.836 | 0.03569 |  | 56 | 270.969 | 0.03502
57 | 270.969 | 0.03502 |  | 57 | 272.087 | 0.03437
58 | 272.087 | 0.03437 |  | 58 | 273.19 | 0.03374
59 | 273.19 | 0.03374 |  | 59 | 274.279 | 0.03313
60 | 274.279 | 0.03313 |  | 60 | 275.354 | 0.032544
61 | 275.354 | 0.032544 |  | 61 | 276.416 | 0.03197
62 | 276.416 | 0.03197 |  | 62 | 277.465 | 0.03142
63 | 277.465 | 0.03142 |  | 63 | 278.501 | 0.03088
64 | 278.501 | 0.03088 |  | 64 | 279.525 | 0.03036
65 | 279.525 | 0.03036 |  | 65 | 280.537 | 0.02986
66 | 280.537 | 0.02986 |  | 66 | 281.538 | 0.02937
67 | 281.538 | 0.02937 |  | 67 | 282.527 | 0.02843
68 | 282.527 | 0.02843 |  | 68 | 283.505 | 0.02843
69 | 283.505 | 0.02843 |  | 69 | 284.472 | 0.02798
70 | 284.472 | 0.02798 |  | 70 | 285.429 | 0.02754
71 | 285.429 | 0.02754 |  | 71 | 280.376 | 0.02711
72 | 280.376 | 0.02711 |  | 72 | 287.312 | 0.02669
73 | 287.312 | 0.02669 |  | 73 | 288.239 | 0.02629
74 | 288.239 | 0.02629 |  | 74 | 289.156 | 0.02589
75 | 289.156 | 0.02589 |  | 75 | 290.064 | 0.02551
76 | 290.064 | 0.02551 |  | 76 | 290.963 | 0.02513
77 | 290.963 | 0.02513 |  | 77 | 291.853 | 0.02477
78 | 291.853 | 0.02477 |  | 78 | 292.735 | 0.02441
79 | 292.735 | 0.02441 |  | 79 | 293.608 | 0.02406
80 | 293.608 | 0.02406 |  | 80 | 294.472 | 0.02372
81 | 294.472 | 0.02372 |  | 81 | 295.329 | 0.02339
82 | 295.329 | 0.02339 |  | 82 | 296.177 | 0.02306
83 | 296.177 | 0.02306 |  | 83 | 297.018 | 0.02274
84 | 297.018 | 0.02274 |  | 84 | 297.851 | 0.02243
85 | 297.851 | 0.02243 |  | 85 | 298.677 | 0.02213
86 | 298.677 | 0.02213 |  | 86 | 299.495 | 0.02183
87 | 299.495 | 0.02183 |  | 87 | 300.307 | 0.02154
88 | 300.307 | 0.02154 |  | 88 | 301.111 | 0.02125
89 | 301.111 | 0.02125 |  | 89 | 301.908 | 0.02098
90 | 301.908 | 0.02098 |  | 90 | 302.698 | 0.0207
91 | 302.698 | 0.0207 |  | 91 | 303.482 | 0.02044
92 | 303.482 | 0.02044 |  | 92 | 304.26 | 0.02017
93 | 304.26 | 0.02017 |  | 93 | 305.031 | 0.01992
94 | 305.031 | 0.01992 |  | 94 | 305.795 | 0.01967
95 | 305.795 | 0.01967 |  | 95 | 306.554 | 0.01942
96 | 306.554 | 0.01942 |  | 96 | 307.306 | 0.01918
97 | 307.306 | 0.01918 |  | 97 | 308.053 | 0.01894
98 | 308.053 | 0.01894 |  | 98 | 308.793 | 0.01871
99 | 308.793 | 0.01871 |  | 99 | 309.528 | 0.01848
100 | 309.528 | 0.01848 |  | 100 | 310.981 | 0.01804
102 | 310.981 | 0.01804 |  | 102 | 312.412 | 0.01761
104 | 312.412 | 0.01761 |  | 104 | 313.822 | 0.01719 |  |  | SCH XS
106 | 313.822 | 0.01719 |  | 106 | 315.212 | 0.0168 |  |  | GR B
108 | 315.212 | 0.0168 |  | 108 | 316.582 | 0.01641 |  |  | 102.9
110 | 316.582 | 0.01641 |  | 110 | 317.932 | 0.01604 |  |  | 156.8
112 | 317.932 | 0.01604 |  | 112 | 319.264 | 0.01568 |  |  | 157.5
114 | 319.264 | 0.01568 |  | 114 | 320.578 | 0.01533 |  |  | 117.6
116 | 320.578 | 0.01533 |  | 116 | 321.874 | 0.01499 |  |  | 110.6
118 | 321.874 | 0.01499 |  | 118 | 323.154 | 0.01466 |  |  | 100.8
120 | 323.154 | 0.01466 |  | 120 | 324.416 | 0.01434 |  |  | 117.6
122 | 324.416 | 0.01434 |  | 122 | 325.663 | 0.01403 |  |  | 107.3
124 | 325.663 | 0.01403 |  | 124 | 326.894 | 0.01373 |  |  | 96.6
126 | 326.894 | 0.01373 |  | 126 | 328.109 | 0.01344 |  |  | 89.6
128 | 328.109 | 0.01344 |  | 128 | 329.31 | 0.01315 |  |  | 89.6
130 | 329.31 | 0.01315 |  | 130 | 330.496 | 0.01287 |  |  | 81.2
132 | 330.496 | 0.01287 |  | 132 | 331.668 | 0.0126 |  |  | 65.1
134 | 331.668 | 0.0126 |  | 134 | 332.826 | 0.01234 |  |  | 54.6
136 | 332.826 | 0.01234 |  | 136 | 333.97 | 0.01208 |  |  | 49.7
138 | 333.97 | 0.01208 |  | 138 | 335.101 | 0.01183 |  |  | 43.4
140 | 335.101 | 0.01183 |  | 140 | 336.22 | 0.01159 |  |  | 38.5
142 | 336.22 | 0.01159 |  | 142 | 337.326 | 0.01135 |  |  | 34.3
144 | 337.326 | 0.01135 |  | 144 | 338.419 | 0.01111 |  |  | 31.1
146 | 338.419 | 0.01111 |  | 146 | 339.5 | 0.01089 |  |  | 18.5
148 | 339.5 | 0.01089 |  | 148 | 340.57 | 0.01066
150 | 340.57 | 0.01066 |  | 150 | 341.628 | 0.01044
152 | 341.628 | 0.01044 |  | 152 | 342.675 | 0.01023
154 | 342.675 | 0.01023 |  | 154 | 143.711 | 0.01002
156 | 143.711 | 0.01002 |  | 156 | 344.736 | 0.009815
158 | 344.736 | 0.009815 |  | 158 | 345.75 | 0.009615
160 | 345.75 | 0.009615 |  | 160 | 346.754 | 0.009419
162 | 346.754 | 0.009419 |  | 162 | 347.747 | 0.009227
164 | 347.747 | 0.009227 |  | 164 | 348.731 | 0.009039
166 | 348.731 | 0.009039 |  | 166 | 349.704 | 0.008855
168 | 349.704 | 0.008855 |  | 168 | 350.668 | 0.008672
170 | 350.668 | 0.008672 |  | 170 | 351.623 | 0.008492
172 | 351.623 | 0.008492 |  | 172 | 352.568 | 0.008314
174 | 352.568 | 0.008314 |  | 174 | 353.504 | 0.008238
176 | 353.504 | 0.008238 |  | 176 | 354.431 | 0.007965
178 | 354.431 | 0.007965 |  | 178 | 355.349 | 0.007794
180 | 355.349 | 0.007794 |  | 180 | 356.258 | 0.007626
182 | 356.258 | 0.007626 |  | 182 | 357.159 | 0.00746
184 | 357.159 | 0.00746 |  | 184 | 358.052 | 0.007297
186 | 358.052 | 0.007297 |  | 186 | 358.936 | 0.007135
188 | 358.936 | 0.007135 |  | 188 | 359.812 | 0.006974
190 | 359.812 | 0.006974 |  | 190 | 360.679 | 0.006815
192 | 360.679 | 0.006815 |  | 192 | 361.539 | 0.006658
194 | 361.539 | 0.006658 |  | 194 | 362.392 | 0.0065
196 | 362.392 | 0.0065 |  | 196 | 363.236 | 0.006344
198 | 363.236 | 0.006344 |  | 198 | 364.073 | 0.006187
200 | 364.073 | 0.006187 |  | 200 | 364.903 | 0.00603
202 | 364.903 | 0.00603 |  | 202 | 365.725 | 0.005872
204 | 365.725 | 0.005872 |  | 204 | 366.54 | 0.005712
206 | 366.54 | 0.005712 |  | 206 | 367.348 | 0.00555
208 | 367.348 | 0.00555 |  | 208 | 368.149 | 0.005385
210 | 368.149 | 0.005385 |  | 210 | 368.942 | 0.005214
212 | 368.942 | 0.005214 |  | 212 | 369.729 | 0.005036
214 | 369.729 | 0.005036 |  | 214 | 370.51 | 0.004849
216 | 370.51 | 0.004849 |  | 216 | 371.283 | 0.004647
218 | 371.283 | 0.004647 |  | 218 | 372.051 | 0.004423
220 | 372.051 | 0.004423 |  | 220 | 372.051 | 0.00416
222 | 372.051 | 0.00416 |  | 222 | 373.566 | 0.003807
224 | 373.566 | 0.003807 |  | 224 | 374.15 | 0.00317
225.56 | 374.15 | 0.00317 |  | 225.56 | 374.15 | 0.00317
CAÑERIAS SA 106 y/o SA 53 Gr A,B
|  |  | MAXIMA PRESION |  |  |  |  | SCH XS | SCH XS
DIAM INT | ESPESOR | SCH | GR A | GR B |  | ESPESOR | DIAM INT | GR A | GR B
0 | 2.77 | 1/2''SCH 40 | 95.2 | 119 | 15.8 | 3.7 | 13.9 | 84.7 | 102.9
15.8 | 2.87 | 3/4''SCH 40 | 81.9 | 102.2 | 20.9 | 3.9 | 18.8 | 129.5 | 156.8
20.9 | 3.38 | 1''SCH 40 | 88.9 | 110.6 | 26.6 | 4.55 | 24.3 | 130.2 | 157.5
26.6 | 3.56 | 1 1/4''SCH40 | 60.2 | 74.9 | 35.1 | 4.85 | 32.5 | 97.3 | 117.6
35.1 | 3.68 | 1 1/2''SCH40 | 56.7 | 70.7 | 40.9 | 5.08 | 38.1 | 91 | 110.6
40.9 | 3.91 | 2''SCH 40 | 51.1 | 63.7 | 52.5 | 5.54 | 49.3 | 83.3 | 100.8
52.5 | 5.16 | 2 1/2''SCH40 | 68.6 | 85.4 | 63 | 7.01 | 59 | 97.3 | 117.6
63 | 5.49 | 3''SCH 40 | 61.6 | 77 | 78 | 7.62 | 74 | 88.9 | 107.3
78 | 6.02 | 4''SCH40 | 54.6 | 68.6 | 102 | 8.56 | 97 | 79.8 | 96.6
102 | 7.11 | 6''SCH40 | 46.9 | 58.8 | 154 | 10.97 | 146 | 74.2 | 89.6
154 | 8.18 | 8''SCH40 | 43.4 | 53.9 | 203 | 12.7 | 194 | 67.2 | 81.2
203 | 9.27 | 10''SCH40 | 40.6 | 51.1 | 255 | 12.7 | 248 | 53.9 | 65.1
255 | 9.53 | 12''STD | 35.7 | 44.1 | 305 | 12.7 | 298 | 44.89 | 54.6
305 | 9.53 | 14''STD | 32.1 | 40.6 | 337 | 12.7 | 330 | 41.3 | 49.7
337 | 12.7 | 16''SCH40 | 39.9 | 50.4 | 381 | 21.45 | 364 | 35.6 | 43.4
381 | 12.7 | 18''SCHXS | 35.7 | 44.8 | 432 | 23.85 | 414.5 | 31.6 | 38.5
432 | 12.7 | 20''SCH30 | 31.8 | 39.9 | 473 | 26.2 | 456 | 28.3 | 34.3
473 | 12.7 | 22''SCH XS | 28.8 | 36.4 | 533 | 22.25 | 514 | 25.8 | 31.1
533 | 12.7 | 24''SCH XS | 26.4 | 33 | 584 | 24.6 | 548 | 15.3 | 18.5
584
TABLA DE VAPOR SATURADO
PRESION | TEMPERAT | VOL ESPEC |  | PRESION | TEMPERAT | VOL ESPEC
KG/Cm2 | Gr C | M3/kg |  | KG/Cm2 | Gr C | M3/kg
[5 empty] | 99.087 | 1.725
1 | 99.087 | 1.725 |  | 1 | 101.764 | 1.578
1.1 | 101.764 | 1.578 |  | 1.1 | 104.246 | 1.454
1.2 | 104.246 | 1.454 |  | 1.2 | 106.563 | 1.35
1.3 | 106.563 | 1.35 |  | 1.3 | 108.738 | 1.259
1.4 | 108.738 | 1.259 |  | 1.4 | 110.788 | 1.18
1.5 | 110.788 | 1.18 |  | 1.5 | 112.728 | 1.111
1.6 | 112.728 | 1.111 |  | 1.6 | 114.572 | 1.05
1.7 | 114.572 | 1.05 |  | 1.7 | 116.329 | 0.9952
1.8 | 116.329 | 0.9952 |  | 1.8 | 118.007 | 0.9461
1.9 | 118.007 | 0.9461 |  | 1.9 | 119.615 | 0.9018
2 | 119.615 | 0.9018 |  | 2 | 121.158 | 0.8615
2.1 | 121.158 | 0.8615 |  | 2.1 | 122.643 | 0.8248
2.2 | 122.643 | 0.8248 |  | 2.2 | 124.073 | 0.7912
2.3 | 124.073 | 0.7912 |  | 2.3 | 125.454 | 0.7602
2.4 | 125.454 | 0.7602 |  | 2.4 | 126.788 | 0.7317
2.5 | 126.788 | 0.7317 |  | 2.5 | 128.08 | 0.7053
2.6 | 128.08 | 0.7053 |  | 2.6 | 129.332 | 0.6808
2.7 | 129.332 | 0.6808 |  | 2.7 | 130.547 | 0.658
2.8 | 130.547 | 0.658 |  | 2.8 | 131.728 | 0.6367
2.9 | 131.728 | 0.6367 |  | 2.9 | 132.875 | 0.6168
3 | 132.875 | 0.6168 |  | 3 | 133.993 | 0.5981
3.1 | 133.993 | 0.5981 |  | 3.1 | 135.081 | 0.5805
3.2 | 135.081 | 0.5805 |  | 3.2 | 136.142 | 0.564
3.3 | 136.142 | 0.564 |  | 3.3 | 137.178 | 0.5484
3.4 | 137.178 | 0.5484 |  | 3.4 | 138.189 | 0.5337
3.5 | 138.189 | 0.5337 |  | 3.5 | 139.177 | 0.5198
3.6 | 139.177 | 0.5198 |  | 3.6 | 140.143 | 0.5066
3.7 | 140.143 | 0.5066 |  | 3.7 | 141.089 | 0.494
3.8 | 141.089 | 0.494 |  | 3.8 | 142.014 | 0.4821
3.9 | 142.014 | 0.4821 |  | 3.9 | 142.921 | 0.4708
4 | 142.921 | 0.4708 |  | 4 | 143.809 | 0.46
4.1 | 143.809 | 0.46 |  | 4.1 | 144.681 | 0.4497
4.2 | 144.681 | 0.4497 |  | 4.2 | 145.536 | 0.4398
4.3 | 145.536 | 0.4398 |  | 4.3 | 146.375 | 0.4304
4.4 | 146.375 | 0.4304 |  | 4.4 | 147.198 | 0.4214
4.5 | 147.198 | 0.4214 |  | 4.5 | 148.008 | 0.4128
4.6 | 148.008 | 0.4128 |  | 4.6 | 148.803 | 0.4015
4.7 | 148.803 | 0.4015 |  | 4.7 | 149.583 | 0.3966
4.8 | 149.583 | 0.3966 |  | 4.8 | 150.054 | 0.389
4.9 | 150.054 | 0.389 |  | 4.9 | 150.11 | 0.3816
5 | 150.11 | 0.3816 |  | 5 | 152.587 | 0.3678
5.2 | 152.587 | 0.3678 |  | 5.2 | 154.019 | 0.354
5.4 | 154.019 | 0.354 |  | 5.4 | 155.41 | 0.343
5.6 | 155.41 | 0.343 |  | 5.6 | 156.461 | 0.3318
5.8 | 156.461 | 0.3318 |  | 5.8 | 158.076 | 0.3213
6 | 158.076 | 0.3213 |  | 6 | 159.357 | 0.3115
6.2 | 159.357 | 0.3115 |  | 6.2 | 160.604 | 0.3023
6.4 | 160.604 | 0.3023 |  | 6.4 | 161.821 | 0.2937
6.6 | 161.821 | 0.2937 |  | 6.6 | 163.01 | 0.2855
6.8 | 163.01 | 0.2855 |  | 6.8 | 164.7 | 0.2778
7 | 164.7 | 0.2778 |  | 7 | 165.095 | 0.2705
7.2 | 165.095 | 0.2705 |  | 7.2 | 166.115 | 0.2635
7.4 | 166.115 | 0.2635 |  | 7.4 | 167.301 | 0.257
7.6 | 167.301 | 0.257 |  | 7.6 | 168.565 | 0.2507
7.8 | 168.565 | 0.2507 |  | 7.8 | 169.607 | 0.2448
8 | 169.607 | 0.2448 |  | 8 | 170.629 | 0.2391
8.2 | 170.629 | 0.2391 |  | 8.2 | 171.632 | 0.2337
8.4 | 171.632 | 0.2337 |  | 8.4 | 172.616 | 0.2285
8.6 | 172.616 | 0.2285 |  | 8.6 | 173.581 | 0.2236
8.8 | 173.581 | 0.2236 |  | 8.8 | 174.53 | 0.2188
9 | 174.53 | 0.2188 |  | 9 | 175.462 | 0.2143
9.2 | 175.462 | 0.2143 |  | 9.2 | 176.378 | 0.21
9.4 | 176.378 | 0.21 |  | 9.4 | 177.279 | 0.2058
9.6 | 177.279 | 0.2058 |  | 9.6 | 178.166 | 0.2018
9.8 | 178.166 | 0.2018 |  | 9.8 | 179.038 | 0.1979
10 | 179.038 | 0.1979 |  | 10 | 181.16 | 0.1889
10.5 | 181.16 | 0.1889 |  | 10.5 | 183.204 | 0.1807
11 | 183.204 | 0.1807 |  | 11 | 185.175 | 0.1732
11.5 | 185.175 | 0.1732 |  | 11.5 | 187.081 | 0.1663
12 | 187.081 | 0.1663 |  | 12 | 188.916 | 0.1599
12.5 | 188.916 | 0.1599 |  | 12.5 | 190.713 | 0.154
13 | 190.713 | 0.154 |  | 13 | 192.447 | 0.1485
13.5 | 192.447 | 0.1485 |  | 13.5 | 194.132 | 0.1434
14 | 194.132 | 0.1434 |  | 14 | 195.772 | 0.1386
14.5 | 195.772 | 0.1386 |  | 14.5 | 197.365 | 0.1342
15 | 197.365 | 0.1342 |  | 15 | 193.919 | 0.13
15.5 | 193.919 | 0.13 |  | 15.5 | 200.434 | 0.126
16 | 200.434 | 0.126 |  | 16 | 201.913 | 0.1223
16.5 | 201.913 | 0.1223 |  | 16.5 | 203.357 | 0.1189
17 | 203.357 | 0.1189 |  | 17 | 204.76 | 0.1156
17.5 | 204.76 | 0.1156 |  | 17.5 | 206.149 | 0.1124
18 | 206.149 | 0.1124 |  | 18 | 207.3 | 0.1095
18.5 | 207.3 | 0.1095 |  | 18.5 | 209.823 | 0.1067
19 | 209.823 | 0.1067 |  | 19 | 210.119 | 0.104
19.5 | 210.119 | 0.104 |  | 19.5 | 211.39 | 0.1015
20 | 211.39 | 0.1015 |  | 20 | 212.636 | 0.09903
20.5 | 212.636 | 0.09903 |  | 20.5 | 213.359 | 0.09672
21 | 213.359 | 0.09672 |  | 21 | 215.059 | 0.09452
21.5 | 215.059 | 0.09452 |  | 21.5 | 216.238 | 0.09241
22 | 216.238 | 0.09241 |  | 22 | 217.397 | 0.09039
22.5 | 217.397 | 0.09039 |  | 22.5 | 218.535 | 0.08845
23 | 218.535 | 0.08845 |  | 23 | 219.635 | 0.0866
23.5 | 219.635 | 0.0866 |  | 23.5 | 220.757 | 0.08482
24 | 220.757 | 0.08482 |  | 24 | 221.84 | 0.08311
24.5 | 221.84 | 0.08311 |  | 24.5 | 222.907 | 0.08117
25 | 222.907 | 0.08117 |  | 25 | 223.958 | 0.07988
25.5 | 223.958 | 0.07988 |  | 25.5 | 224.992 | 0.07836
26 | 224.992 | 0.07836 |  | 26 | 226.012 | 0.0768
26.5 | 226.012 | 0.0768 |  | 26.5 | 227.017 | 0.07548
27 | 227.017 | 0.07548 |  | 27 | 228.007 | 0.07411
27.5 | 228.007 | 0.07411 |  | 27.5 | 228.984 | 0.0727
28 | 228.984 | 0.0727 |  | 28 | 229.947 | 0.07152
28.5 | 229.947 | 0.07152 |  | 28.5 | 230.898 | 0.07029
29 | 230.898 | 0.07029 |  | 29 | 231.835 | 0.0691
29.5 | 231.835 | 0.0691 |  | 29.5 | 232.761 | 0.06794
30 | 232.761 | 0.06794 |  | 30 | 234.578 | 0.06574
31 | 234.578 | 0.06574 |  | 31 | 236.349 | 0.06368
32 | 236.349 | 0.06368 |  | 32 | 238.079 | 0.06173
33 | 238.079 | 0.06173 |  | 33 | 239.769 | 0.0599
34 | 239.769 | 0.0599 |  | 34 | 241.421 | 0.05817
35 | 241.421 | 0.05817 |  | 35 | 243.038 | 0.5653
36 | 243.038 | 0.5653 |  | 36 | 244.62 | 0.05497
37 | 244.62 | 0.05497 |  | 37 | 246.17 | 0.0535
38 | 246.17 | 0.0535 |  | 38 | 247.589 | 0.05209
39 | 247.589 | 0.05209 |  | 39 | 249.178 | 0.05076
40 | 249.178 | 0.05076 |  | 40 | 250.639 | 0.04949
41 | 250.639 | 0.04949 |  | 41 | 252.073 | 0.04827
42 | 252.073 | 0.04827 |  | 42 | 253.481 | 0.04711
43 | 253.481 | 0.04711 |  | 43 | 254.865 | 0.046
44 | 254.865 | 0.046 |  | 44 | 256.224 | 0.04494
45 | 256.224 | 0.04494 |  | 45 | 257.561 | 0.04392
46 | 257.561 | 0.04392 |  | 46 | 258.875 | 0.04295
47 | 258.875 | 0.04295 |  | 47 | 260.168 | 0.04201
48 | 260.168 | 0.04201 |  | 48 | 261.441 | 0.04111
49 | 261.441 | 0.04111 |  | 49 | 262.694 | 0.04025
50 | 262.694 | 0.04025 |  | 50 | 263.929 | 0.03942
51 | 263.929 | 0.03942 |  | 51 | 263.144 | 0.03862
52 | 263.144 | 0.03862 |  | 52 | 266.343 | 0.03784
53 | 266.343 | 0.03784 |  | 53 | 267.524 | 0.0371
54 | 267.524 | 0.0371 |  | 54 | 268.688 | 0.03638
55 | 268.688 | 0.03638 |  | 55 | 269.836 | 0.03569
56 | 269.836 | 0.03569 |  | 56 | 270.969 | 0.03502
57 | 270.969 | 0.03502 |  | 57 | 272.087 | 0.03437
58 | 272.087 | 0.03437 |  | 58 | 273.19 | 0.03374
59 | 273.19 | 0.03374 |  | 59 | 274.279 | 0.03313
60 | 274.279 | 0.03313 |  | 60 | 275.354 | 0.032544
61 | 275.354 | 0.032544 |  | 61 | 276.416 | 0.03197
62 | 276.416 | 0.03197 |  | 62 | 277.465 | 0.03142
63 | 277.465 | 0.03142 |  | 63 | 278.501 | 0.03088
64 | 278.501 | 0.03088 |  | 64 | 279.525 | 0.03036
65 | 279.525 | 0.03036 |  | 65 | 280.537 | 0.02986
66 | 280.537 | 0.02986 |  | 66 | 281.538 | 0.02937
67 | 281.538 | 0.02937 |  | 67 | 282.527 | 0.02843
68 | 282.527 | 0.02843 |  | 68 | 283.505 | 0.02843
69 | 283.505 | 0.02843 |  | 69 | 284.472 | 0.02798
70 | 284.472 | 0.02798 |  | 70 | 285.429 | 0.02754
71 | 285.429 | 0.02754 |  | 71 | 280.376 | 0.02711
72 | 280.376 | 0.02711 |  | 72 | 287.312 | 0.02669
73 | 287.312 | 0.02669 |  | 73 | 288.239 | 0.02629
74 | 288.239 | 0.02629 |  | 74 | 289.156 | 0.02589
75 | 289.156 | 0.02589 |  | 75 | 290.064 | 0.02551
76 | 290.064 | 0.02551 |  | 76 | 290.963 | 0.02513
77 | 290.963 | 0.02513 |  | 77 | 291.853 | 0.02477
78 | 291.853 | 0.02477 |  | 78 | 292.735 | 0.02441
79 | 292.735 | 0.02441 |  | 79 | 293.608 | 0.02406
80 | 293.608 | 0.02406 |  | 80 | 294.472 | 0.02372
81 | 294.472 | 0.02372 |  | 81 | 295.329 | 0.02339
82 | 295.329 | 0.02339 |  | 82 | 296.177 | 0.02306
83 | 296.177 | 0.02306 |  | 83 | 297.018 | 0.02274
84 | 297.018 | 0.02274 |  | 84 | 297.851 | 0.02243
85 | 297.851 | 0.02243 |  | 85 | 298.677 | 0.02213
86 | 298.677 | 0.02213 |  | 86 | 299.495 | 0.02183
87 | 299.495 | 0.02183 |  | 87 | 300.307 | 0.02154
88 | 300.307 | 0.02154 |  | 88 | 301.111 | 0.02125
89 | 301.111 | 0.02125 |  | 89 | 301.908 | 0.02098
90 | 301.908 | 0.02098 |  | 90 | 302.698 | 0.0207
91 | 302.698 | 0.0207 |  | 91 | 303.482 | 0.02044
92 | 303.482 | 0.02044 |  | 92 | 304.26 | 0.02017
93 | 304.26 | 0.02017 |  | 93 | 305.031 | 0.01992
94 | 305.031 | 0.01992 |  | 94 | 305.795 | 0.01967
95 | 305.795 | 0.01967 |  | 95 | 306.554 | 0.01942
96 | 306.554 | 0.01942 |  | 96 | 307.306 | 0.01918
97 | 307.306 | 0.01918 |  | 97 | 308.053 | 0.01894
98 | 308.053 | 0.01894 |  | 98 | 308.793 | 0.01871
99 | 308.793 | 0.01871 |  | 99 | 309.528 | 0.01848
100 | 309.528 | 0.01848 |  | 100 | 310.981 | 0.01804
102 | 310.981 | 0.01804 |  | 102 | 312.412 | 0.01761
104 | 312.412 | 0.01761 |  | 104 | 313.822 | 0.01719
106 | 313.822 | 0.01719 |  | 106 | 315.212 | 0.0168
108 | 315.212 | 0.0168 |  | 108 | 316.582 | 0.01641
110 | 316.582 | 0.01641 |  | 110 | 317.932 | 0.01604
112 | 317.932 | 0.01604 |  | 112 | 319.264 | 0.01568
114 | 319.264 | 0.01568 |  | 114 | 320.578 | 0.01533
116 | 320.578 | 0.01533 |  | 116 | 321.874 | 0.01499
118 | 321.874 | 0.01499 |  | 118 | 323.154 | 0.01466
120 | 323.154 | 0.01466 |  | 120 | 324.416 | 0.01434
122 | 324.416 | 0.01434 |  | 122 | 325.663 | 0.01403
124 | 325.663 | 0.01403 |  | 124 | 326.894 | 0.01373
126 | 326.894 | 0.01373 |  | 126 | 328.109 | 0.01344
128 | 328.109 | 0.01344 |  | 128 | 329.31 | 0.01315
130 | 329.31 | 0.01315 |  | 130 | 330.496 | 0.01287
132 | 330.496 | 0.01287 |  | 132 | 331.668 | 0.0126
134 | 331.668 | 0.0126 |  | 134 | 332.826 | 0.01234
136 | 332.826 | 0.01234 |  | 136 | 333.97 | 0.01208
138 | 333.97 | 0.01208 |  | 138 | 335.101 | 0.01183
140 | 335.101 | 0.01183 |  | 140 | 336.22 | 0.01159
142 | 336.22 | 0.01159 |  | 142 | 337.326 | 0.01135
144 | 337.326 | 0.01135 |  | 144 | 338.419 | 0.01111
146 | 338.419 | 0.01111 |  | 146 | 339.5 | 0.01089
148 | 339.5 | 0.01089 |  | 148 | 340.57 | 0.01066
150 | 340.57 | 0.01066 |  | 150 | 341.628 | 0.01044
152 | 341.628 | 0.01044 |  | 152 | 342.675 | 0.01023
154 | 342.675 | 0.01023 |  | 154 | 343.711 | 0.01002
156 | 343.711 | 0.01002 |  | 156 | 344.736 | 0.009815
158 | 344.736 | 0.009815 |  | 158 | 345.75 | 0.009615
160 | 345.75 | 0.009615 |  | 160 | 346.754 | 0.009419
162 | 346.754 | 0.009419 |  | 162 | 347.747 | 0.009227
164 | 347.747 | 0.009227 |  | 164 | 348.731 | 0.009039
166 | 348.731 | 0.009039 |  | 166 | 349.704 | 0.008855
168 | 349.704 | 0.008855 |  | 168 | 350.668 | 0.008672
170 | 350.668 | 0.008672 |  | 170 | 351.623 | 0.008492
172 | 351.623 | 0.008492 |  | 172 | 352.568 | 0.008314
174 | 352.568 | 0.008314 |  | 174 | 353.504 | 0.008138
176 | 353.504 | 0.008138 |  | 176 | 354.431 | 0.007965
178 | 354.431 | 0.007965 |  | 178 | 355.349 | 0.007794
180 | 355.349 | 0.007794 |  | 180 | 356.258 | 0.007626
182 | 356.258 | 0.007626 |  | 182 | 357.159 | 0.00746
184 | 357.159 | 0.00746 |  | 184 | 358.052 | 0.007297
186 | 358.052 | 0.007297 |  | 186 | 358.936 | 0.007135
188 | 358.936 | 0.007135 |  | 188 | 359.812 | 0.006974
190 | 359.812 | 0.006974 |  | 190 | 360.679 | 0.006815
192 | 360.679 | 0.006815 |  | 192 | 361.539 | 0.006658
194 | 361.539 | 0.006658 |  | 194 | 362.392 | 0.0065
196 | 362.392 | 0.0065 |  | 196 | 362.236 | 0.006344
198 | 362.236 | 0.006344 |  | 198 | 364.073 | 0.006187
200 | 364.073 | 0.006187 |  | 200 | 364.903 | 0.00603
202 | 364.903 | 0.00603 |  | 202 | 365.725 | 0.005872
204 | 365.725 | 0.005872 |  | 204 | 366.54 | 0.005712
206 | 366.54 | 0.005712 |  | 206 | 367.348 | 0.00555
208 | 367.348 | 0.00555 |  | 208 | 368.149 | 0.005385
210 | 368.149 | 0.005385 |  | 210 | 368.942 | 0.005214
212 | 368.942 | 0.005214 |  | 212 | 369.729 | 0.005036
214 | 369.729 | 0.005036 |  | 214 | 370.51 | 0.004849
216 | 370.51 | 0.004849 |  | 216 | 371.283 | 0.004647
218 | 371.283 | 0.004647 |  | 218 | 372.051 | 0.004423
220 | 372.051 | 0.004423 |  | 220 | 372.811 | 0.00416
222 | 372.811 | 0.00416 |  | 222 | 373.566 | 0.003807
224 | 373.566 | 0.003807 |  | 224 | 374.15 | 0.00317
225.56 | 374.15 | 0.00317 |  | 225.56
CAÑERIAS SA 106 y/o SA 53 Gr A,B
|  |  | MAXIMA PRESION |  |  |  |  | SCH XS
DIAM INT | ESPESOR | SCH | GR A | GR B |  | ESPESOR | DIAM INT | GR A
| 2.77 | 1/2''SCH 40 | 95.2 | 119 | 15.8 | 3.7 | 13.9 | 84.7
15.8 | 2.87 | 3/4''SCH 40 | 81.9 | 102.2 | 20.9 | 3.9 | 18.8 | 129.5
20.9 | 3.38 | 1''SCH 40 | 88.9 | 110.6 | 26.6 | 4.55 | 24.3 | 130.2
26.6 | 3.56 | 1 1/4''SCH40 | 60.2 | 74.9 | 35.1 | 4.85 | 32.5 | 97.3
35.1 | 3.68 | 1 1/2''SCH40 | 56.7 | 70.7 | 40.9 | 5.08 | 38.1 | 91
40.9 | 3.91 | 2''SCH 40 | 51.1 | 63.7 | 52.5 | 5.54 | 49.3 | 83.3
52.5 | 5.16 | 2 1/2''SCH 40 | 68.6 | 85.4 | 63 | 7.01 | 59 | 97.3
63 | 5.49 | 3''SCH 40 | 61.6 | 77 | 78 | 7.62 | 74 | 88.9
78 | 6.02 | 4''SCH40 | 54.6 | 68.6 | 102 | 8.56 | 97 | 79.8
102 | 6.55 | 5''SCH40 | 50.4 | 62.3 | 128 | 9.53 | 122 | 74.2
128 | 7.11 | 6''SCH40 | 46.9 | 58.8 | 154 | 10.97 | 146 | 74.2
154 | 8.18 | 8''SCH40 | 43.4 | 53.9 | 203 | 12.7 | 194 | 67.2
203 | 9.27 | 10''SCH40 | 40.6 | 51.1 | 255 | 12.7 | 248 | 53.9
255 | 9.53 | 12''STD | 35.7 | 44.1 | 305 | 12.7 | 298 | 44.89
305 | 9.53 | 14''STD | 32.1 | 40.6 | 337 | 12.7 | 330 | 41.3
337 | 12.7 | 16''SCH40 | 39.9 | 50.4 | 381 | 21.45 | 364 | 35.6
381 | 12.7 | 18''SCHXS | 35.7 | 44.8 | 432 | 23.85 | 414.5 | 31.6
432 | 12.7 | 20''SCH30 | 31.8 | 39.9 | 473 | 26.2 | 456 | 28.3
473 | 12.7 | 22''SCH XS | 28.8 | 36.4 | 533 | 22.25 | 514 | 25.8
533 | 12.7 | 24''SCH XS | 26.4 | 33 | 584 | 24.6 | 548 | 15.3
584
EJEMPLO DE SELECCIÓN VAPOR SOBRECALENTADO
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
| 0RDENADOR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1.2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1.3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.03
| 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1.6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
30 | 1.5 1.6: 4
1.6
33

## Hoja2
0 | VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A | [5 empty] | 0
CALCULO DE CAÑERIAS
DESARROLLADO POR :ING ANTONIO OSCAR VIRARDI
VELOCIDADES RECOMENDADAS m/seg
| AGUA y LIQUIDOS |  |  | VAPOR SATURADO=35/40
| ASPIRACION=0,5/1 |  |  | VAPOR SOBRECALENTADO=45/50
| IMPULSION=1/3 |  |  | AIRE COMPRIMIDO=7/10
| FUEL OIL |  |  | GAS NATURAL=30/40
| ASPIRACION=0,3/0,5 |  |  | VACIO=100
IMPULSION=0,5/1,5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | AGUA O LIQUIDOS |  | 0 | 0 | GAS NAT,AIRE Y OTROS |  | 0
FLUIDO | 0 | AGUA | 0 | FLUIDO | 0 | GAS | 0
CAUDAL(M3/H) |  | 10 |  | PRESION (KG/CM2) |  | 45 | 0
VELOCIDAD(M/S) |  | 1.5 | 0 | CAUDAL(NM3/H) |  | 2000 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | TEMPERATURA(GR C) |  | 30 | 0
DIAM INTER CALC(MM) |  | 48.5414 | 0 | VELOCIDAD(M/S) |  | 30 | 0
DIAM;SCH ADOPTADO |  | 2''SCH 40 | 0 | DIAM INTER CALC(MM) |  | 24.2333 | 0
DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 52.5 | 0 | DIAM;SCH ADOPTADO |  | 1''SCH 40 | 0
ESPESOR(MM) |  | 3.91 | 0 | DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 26.6 | 0
VELOCID RECAL(M/S)(1) |  | 1.2823 | 0 | ESPESOR(MM) |  | 3.38 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | VELOCID RECAL(M/S)(1) |  | 24.8991 | 0
0 | PRESION MAXIMA SOPORTADA |  |  | 0 | PRESION MAXIMA SOPORTADA
0 | SA 106 /SA 53 (KG/CM2) |  | 0 | 0 | SA 106 /SA 53 (KG/CM2)
0 | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX | 0 | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX
0 | 51.1 | 63.7 | 343 GR C | 0 | 88.9 | 110.6 | 343 GR C
0
0 | VAPOR SATURADO |  | 0 | 0 | VAPOR SOBRECALENTADO
CAUDAL(KG/H) |  | 0 | 20000 | CAUDAL(KG/H) |  | 0 | 45000
PRESION MANOMETRICA(KG/CM2) |  |  | 10 | PRESION MANOMETRICA(KG/CM2) |  |  | 60
VELOCIDAD(M/S) |  | 0 | 35 | TEMPERATURA CORRESP(GR C) |  |  | 380
0 | 0 | 0 | 0 | VOLUMEN ESPECIFICO(M3/KG) |  |  | 0.0721
VOLUMEN ESPECIFICO(M3/KG) |  |  | 0.1807 | VELOCIDAD(M/S) |  | 0 | 40
TEMPERATURA CORRESP(GR C) |  |  | 183.204 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIAM INTER CALC(MM) |  | 0 | 191.0372 | DIAM INTER CALC(MM) |  | 0 | 169.3175
DIAM;SCH ADOPTADO |  | 0 | 8''SCH40 | DIAM;SCH ADOPTADO |  | 0 | 8''SCH40
DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 0 | 203 | DIAM INT ADOP(MM)(1) |  | 0 | 203
ESPESOR(MM) |  | 0 | 8.18 | ESPESOR(MM) |  | 0 | 8.18
ALTERN SCH XS -DIAM INTER(MM) |  | 0 | 194 | ALTERN SCH XS -DIAM INTER(MM) |  |  | 194
ESPESOR(MM) |  | 0 | 12.7 | ESPESOR(MM) |  | 0 | 12.7
VELOCIDAD DE RECALCULO(M/S)(1) |  |  | 30.9964 | VELOCIDAD DE RECALCULO(M/S)(1) |  |  | 27.8273
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PRESION MAXIMA SOPORTADA |  |  | 0 | PRESION MAXIMA SOPORTADA
0 | MATERIAL:SA 106 /SA 53 (KG/CM2) |  | 0 | 0 | MATERIAL:SA 106 /SA 53 (KG/CM2) |  | 0
0 | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX | 0 | GRADO A | GRADO B | TEMP MAX
SCH 40 | 43.4 | 53.9 | 343 GR C | SCH XS | 67.2 | 81.2 | 399 GR C
SCH XS | 67.2 | 81.2 | 399 GR C | SCH 40 | 43.4 | 53.9 | 343 GR C
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0